## Аркуш 1
plant_name | unit_number | date | INES_level | event_influence | scram | electricity_losses | event_description
ХАЕС | 1 | 2018-04-03 | 0 | 2 | 0 | 1174.136 | Отключение энергоблока №1 от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора (ЗЗГ-1) вследствие повреждения верхнего стержня паза 22 обмотки статора ТГ.
ЗАЕС | 6 | 2018-04-08 | 0 | 2 | 1 | 22.5 | Останов реакторной установки энергоблока №6 действием АЗ по факту отключения ТПН-1,2 из-за снижения давления на всасе питательных насосов до уставки срабатывания защиты.
ЗАЕС | 2 | 2018-05-23 | 0 | 2 | 0 | 121.6 | Разгрузка и отключение энергоблока №2 для устранения сви¬ща по основному металлу штуцера трубопровода байпаса обратного клапана TQ12S09.
ХАЕС | 1 | 2018-06-03 | 0 | 1 | 0 | 5.988 | Разгрузка энергоблока №1 на величину более 25% Nэл. вследствие отключения ТПН-1 ложным действием защиты по осевому сдвигу ротора турбины ТПН-1
ХАЕС | 2 | 2018-06-08 | 0 | 2 | 0 | 19.978 | Отключение энергоблока №2 от сети ложным воздействием на КАГ-24 по цепям технологических защит
ЮУАЕС | 2 | 2018-06-14 | 0 | 2 | 0 | 98.67 | Разгрузка и отключение энергоблока от сети из-за повышения температуры и вибрации опорного подшипника № 12 турбоагрегата.
РАЕС | 2 | 2018-07-16 | 0 | 1 | 0 | 4.379 | Разгрузка энергоблока № 2 в результате отключения ТГ-4 действием электрических защит генератора из-за повреждения кабеля питания трансформатора возбуждения.
ХАЕС | 2 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность канала системы безопасности 2VF30, в связи с отказом регулирующего клапана 2VF60S05
ЮУАЕС | 3 | 2018-09-14 | 0 | 1 | 0 | 9.19 | Разгрузка энергоблока на величину более 25 % Nэл из-за отключения ГЦН-3 действием защиты по снижению давления масла перед главным упорным подшипником менее 0,6 кгс/см2, вследствие ложного (самопроизвольного) закрытия пневмоарматуры подачи масла к ГЦН-3 (3YD30S04).
ХАЕС | 2 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание 1 и 3 КСБ энергоблока №2 по факту обесточивания секций 6 кВ надёжного питания, вследствие отключения РТСН 0ВТ03, 0ВТ04, вызванного ошибкой персонала
ЗАЕС | 2 | 2018-09-22 | 0 | 2 | 0 | 141.7 | Разгрузка и отключение от сети энергоблока №2 для устранения дефекта на неотсекаемом участке трубопровода автономного контура ГЦН-3 между ВЦЭН YD31D01 и обратным клапаном YD31S04
ЗАЕС | 4 | 2018-10-18 | 0 | 2 | 1 | 0 | Останов реакторной установки действием АЗ по формированию сигнала о снижении уровня в ПГ-1 при подъеме мощности РУ до 35% после ППР-2018
ЗАЕС | 4 | 2018-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нарушение условий безопасной эксплуатации энергоблока, вызванное невыполнением проверок работоспособности 1,3 КСБ после выявления неработоспособности 2КСБ во время планового опробования.. | .
ЮУАЕС | 3 | 2018-10-17 | 0 | 2 | 0 | 89 | Разгрузка и отключение энергоблока от сети действием защиты турбоустановки из-за неисправности системы регулирования турбины.
РАЕС | 1 | 2018-12-22 | 0 | 1 | 1 | 11.59 | Останов РУ энергоблока № 1 действием АЗ по сигналу «Перепад давления на реакторе больше 2,8 кгс/см2 при работе менее 6-ти ГЦН» по причине формирования сигнала об отключении 1ГЦН-2, 5 (при включенном их состоянии) из-за повреждения измерительного трансформатора ТН-1ГЦН-2,5 на секции 6 кВ 2РА. Заклинивание роторов ТГ-1 с последующим отключением ВПУ-1.
ХАЭС | 1 | 2018-11-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | Отключение блока от сети действием защиты турбины по повышению уровня в ПГ-2 из-за нестабильной работы регуляторов уровня в ПГ по причине отказа РК 1RQ50S02
ХАЕС | 2 | 2018-12-13 | 0 | 2 | 0 | 18.233 | Отключение энергоблока №2 от сети действием земляной защиты генератора (ЗЗГ-1)
ЗАЕС | 6 | 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неплотность уплотнения главного разъёма ГЦН-4 (6YD40D01) выявленная при комиссионном осмотре 1 контура в период ППР-2018 энергоблока №6 при состоянии РУ "горячий останов".
РАЕС | 1 | 2019-01-18 | 0 | 2 | 0 | 14.401 | Отключение энергоблока от энергосети из-за закрытия стопорных клапанов ТГ‑5.
ЗАЕС | 3 | 2019-02-25 | 0 | 2 | 0 | 358.1 | Отключение энергоблока №3 от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора (поперечной дифференциальной защиты обмотки статора Г-3) вследствие повреждения стержня линейного верхнего паза №42 со стороны возбудителя
РАЕС | 3 | 2019-04-15 | 0 | 1 | 0 | 9.062 | Разгрузка энергоблока № 3 до Nт = 67% Nном из-за отключения 3ГЦН-4 по причине обесточения секции 6 кВ 3ВВ вследствие замыкания на «землю» фазы «В» трансформатора 6/0,4 кВ 3BU-22-2 и возникновения дуги, приведшей к короткому замыканию в ячейке № 8 секции 3ВВ.
РАЕС | 3 | 2019-04-29 | 0 | 2 | 0 | 28.886 | Отключение энергоблока № 3 от сети действием электрических защит при повреждении автотрансформатора 7АТ связи ОРУ-110 кВ с ОРУ-330 кВ.
РАЕС | 3 | 2019-05-25 | 0 | 2 | 0 | 136.36 | Разгрузка энергоблока № 3 с последующим отключением от сети по причине отказа регулирующих клапанов 3ТК82S02, 3ТК81S02 продувки 1-го контура
ЗАЕС | 5 | 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание КСБ-1 и КСБ-3 во время ППР энергоблока №5 вследствие обесточивания секций надежного питания 6 кВ ВV, ВХ после отключения резервных трансформаторов собственных нужд РТСН-5,6 ложным сигналом устройств пожаротушения
ЗАЕС | 1 | 2019-07-10 | 0 | 2 | 0 | 100.9 | Разгрузка и отключение энергоблока №1 от сети из-за капельной течи по фланцевому соединению №2 воздушника реактора
ХАЕС | 1 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание ИПУ КД YP23 в состоянии РУ «Останов для испытаний» в результате ложной работы технологической защиты от «холодной переопрессовки».
РАЕС | 3 | 2019-09-12 | 0 | 1 | 0 | 5.661 | Разгрузка энергоблока № 3 до NТ = 67% Nном из-за отключения ГЦН 3YD30D01 по обесточению секции 3ВС (отключение рабочего ввода секции з запретом включения резервного питания).
ЗАЕС | 1 | 2019-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | Неуспешный запуск дизель-генератора 1ДГ-1 при обесточивании секции 1ВV и нахождении РУ в состоянии «перегрузка топлива»
ЮУАЕС | 3 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск дизель-генераторов ДГ-1 и ДГ-3, находящихся в режиме «Дежурство», по факту обесточивания секций КРУ-6 кВ систем безопасности 3BV и 3BX в режиме эксплуатации РУ «Останов для ремонта».
ЗАЕС | 4 | 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность 2-го канала системы аварийного (надёжного) электроснабжения при проведении ТО-10 на время, не превышающее разрешённого ТРБЭ.
ЮУАЕС | 3 | 2020-01-04 | 0 | 2 | 1 | 51.15 | Останов РУ действием АЗ из-за отключения 2-х ТПН в процессе переходного процесса, вызванного отключением энергоболока №3 от сети действием защит системы возбуждения генератора.
ЗАЕС | 2 | 2020-01-08 | 0 | 2 | 0 | 8.4 | Отключение энергоблока № 2 от сети из-за ложного срабатывания дифференциальной защиты ошиновки.
РАЕС | 3 | 2020-02-01 | 0 | 2 | 0 | 27.122 | Отключение энергоблока № 3 от сети действием защиты от замыкания на «землю» в сети генераторного напряжения из-за повреждения опорного изолятора токопровода 24 кВ
РАЕС | 3 | 17.02.2020 | 0 | 1 | 0 | 9.655 | Разгрузка энергоблока № 3 более 25% от уровня электрической мощности непосредственно ей предшествовавшего вследствие повреждения торцевого уплотнения бустерного насоса 3ТПН-2
ХАЕС | 2 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неработоспособность 2 канала обеспечивающей системы безопасности из-за превышения времени восстановления напряжения на секции после прохождения сигнала на запуск ДГ
РАЕС | 3 | 2020-04-29 | 0 | 2 | 0 | 7.591 | Отключение энергоблока №3 от сети действием защиты от потери возбуждения генератора
ЗАЕС | 6 | 2020-05-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | Разгрузка и отключение от сети энергоблока №6 для выявления и устранения причин повышения газоаэрозольной активности в гермооболочке энергоблока
РАЕС | 1 | 2020-05-18 | 0 | 2 | 1 | 6.988 | Останов реакторной установки действием АЗ-1 по факту отключения ГЦН, вследствие потери расхода промежуточного контура ГЦН из-за несанкционированного изменения положения пневмоотсечной арматуры 1ПКГ-13 на сливном трубопроводе промконтура ГЦН.
ХАЕС | 2 | 2020-05-20 | 0 | 1 | 0 | 1.397 | Розвантаження енергоблоку на величину більше 25% від рівня потужності що їй передував через помилкові дії персоналу.
ЗАЕС | 5 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срабатывание 1КСБ из-за обесточивания секции 6 кВ 5BV во время ППР энергоблока №5 и в состоянии РУ "перегрузка топлива".
ЗАЕС | 3 | 2020-06-29 | 0 | 2 | 0 | 2.9 | Отключение энергоблока №3 от сети резервной максимальной токовой защитой обратной последовательности (МТЗОП) с переводом ГТ-3 на собственные нужды энергоблока
ЗАЕС | 4 | 2020-09-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | Неуспешный запуск дизель-генератора 4ДГ-3 при выполнении регламентных работ по проверке разрывных защит второго контура при нахождении РУ в состоянии "Холодный останов" и 4ДГ-1 в состоянии «ремонт»
РАЕС | 1 | 2020-12-12 | 0 | 2 | 1 | 54.227 | Останов РУ энергоблока № 1 действием АЗ из-за повреждения блочного тр-ра Т-2 и неполнофазного отключения выключателя ОРУ-330 В-20.
ХАЕС | 2 | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спрацювання 3 КСБ по факту знеструмлення секції надійного живлення 6 кВ 2ВХ у стані РУ «Зупинення для ремонту»
ХАЕС | 2 | 2021-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | Зупинення РУ дією АЗ за фактом зниження частоти на 3 із 4 секцій живлення ГЦН менше 46 Гц через відключення резервних трансформаторів власних потреб 0ВТ03, 0ВТ04 внаслідок хибного спрацювання диференціального захисту 0ВТ03
ЗАЕС | 4 | 2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | Розвантаження енергоблока №4 до 67% Nном дією РОП через відключення ГЦН-1 внаслідок знеструмлення секції 6 кВ ВА, яке було спричинено помилковою дією мікропроцесорного пристрою серії РЗЛ-06 з подальшим запуском 1 КСБ.
ХАЕС | 2 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність 3-го каналу системи аварійного впорскування бору високого тиску, при виконанні планового випробування 3-го каналу системи безпеки у стані РУ «Робота на потужності»
ЗАЕС | 4 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непрацездатність 2 каналу системи аварійного (надійного) електропостачання при проведенні регламентних випробувань (ТО-10) на час, що не перевищує дозволеного ТРБЕ.
РАЕС | 4 | 2021-05-26 | 0 | 1 | 0 | 7.65 | Pозвантаження енергоблоку № 4 більше 25% NЕл від рівня потужності, що безпосередньо йому передував, через відключення 4YD40D01 внаслідок закриття засувки 4TK54S05 по причині виходу з ладу блоку УКТЗ типу БКЛ2-ДПИ.
ЗАЕС | 2 | 2021-05-30 | 0 | 1 | 0 | 11.8 | Розвантаження енергоблоку №2 на величину більше 25% від рівня потужності що йому передував через відключення ГЦН-1,3 внаслідок витоку оливи зі зварного з’єднання на трубопроводі подачі оливи до ГЦН-1
ХАЕС | 2 | 2021-06-18 | 0 | 2 | 1 | 59.346 | Спрацювання аварійного захисту РУ по факту відключення останнього ТЖН при нейтронній потужності реактора більше 25% Nном.
РАЕС | 4 | 2021-06-25 | 0 | 2 | 1 | 32.343 | Зупинка РУ дією АЗ по «Періоду зміни нейтронного потоку менше 10 секунд» після відключення енергоблоку № 4 від мережі хибною дією резервного диференційного захисту блоку.
ЮУАЕС | 1 | 12.07.2021 | 0 | 1 | 0 | 3.78 | Разгрузка энергоблока регламентными действиями персонала на величину 35 % Nэл от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванная перемещением ОР СУЗ 09-40 (1 гр. УПЗ) до нижнего концевого выключателя вследствие неисправности блока силового управления БСУ-3 ПТК СГИУ-Р.
РАЕС | 1 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Короткочасне подвійне відкриття головного клапана 1МП164 енергоблоку № 1 сигналом, що був хибно сформований схемою керування електромагнітним клапаном ІЗП 1ПГ-4 (1МП164).
ЗАЕС | 6 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відмова важливого для безпеки АС обладнання при виконанні пускових операцій енергоблоку №6 у ППР-2021 через втрату герметичності лінії управління ІПУ ПГ ТХ50S03
ЗАЕС | 5 | 2021-09-11 | 0 | 2 | 0 | 14.3 | Розвантаження з подальшим відключенням від мережі енергоблоку №5, згідно з заявкою для усунення пошкодження трансформаторів струму ТА11, встановлених у нульових виводах фази «В» генератора Г-5.
РАЕС | 1 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Несанкціоноване закриття арматури 12П-1 через відмову блоку управління механізмом типу засувка БУМЗ-1 зі складу 9ШДУ-1 ПТК 1КСБ-3.
ЗАЕС | 2 | 2021-11-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | Відключення від мережі енергоблоку №2 дією захисту 1-го комплекту від втрати збудження ГТ-2 під час виконання комплексних електричних випробувань у режимі недозбудження.
РАЕС | 4 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск дизель-генератора ДГ‑42, що знаходився в режимі чергування, через помилкове знеструмлення секції 6кВ надійного живлення 4BW енергоблоку № 4 ремонтним персоналом ЦТАВ.